## Feuil1
Tableau | Rangée / phase | Fonction (circuit) | Calibre | Section de câble | LEGRAND — Référence (123elec.com)
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Tête de tableau | Parafoudre 3P+N type 2 | 40kA/340V | — | Parafoudre modulaire DX3 3P+N type 2 (réf. famille 004..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Tête de tableau | Coupure générale Section A | 40A / 4P | — | Interrupteur-sectionneur DX3 4P (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Tête de tableau | Départ Tableau Étage | 32A / 4P | 5G6 mm² | DNX3 tétrapolaire 32A courbe C (réf. famille 4068..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Différentiel phase L1 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Ballon eau chaude (3000W) | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Contacteur Jour/Nuit (pilote ballon) | 25A/2P | — | Contacteur jour/nuit Legrand (catégorie confirmée 123elec) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Contacteur | 2A | —
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Prises plan de travail 1 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Prises salle à manger | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Éclairage cuisine / couloir | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Réfrigérateur (dédié) | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L1 | Petite VMC cuisine | 2A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Différentiel phase L2 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Lave-linge (2200W) | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Four micro-ondes encastré | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Prises plan de travail 2 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Prises bureau RDC | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Alimentation prise extérieure terrasse | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L2 | Alimentation robot tondeuse (Mammotion Luba 3) — prise extérieure IP66 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Différentiel phase L3 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Lave-vaisselle (2200W) | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Sèche-serviette RDC (1500W) | 10A | 3G1.5 mm² | DNX3 10A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Prises salon | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Éclairage séjour / entrée | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Éclairage extérieur | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section A (compteur 15 kVA) | Rangée L3 | Congélateur (dédié) | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Cuisine — Section B (compteur adaptable) | Tête de tableau | Parafoudre 3P+N type 2 | 40kA/340V | — | Parafoudre modulaire DX3 3P+N type 2 (réf. famille 004..) *
Tableau Cuisine — Section B (compteur adaptable) | Tête de tableau | Coupure générale Section B | 40A / 4P | — | Interrupteur-sectionneur DX3 4P (réf. famille 4067..) *
Tableau Cuisine — Section B (compteur adaptable) | Piano triphasé | Différentiel piano | 40A / 30mA type A / 4P | — | 411675
Tableau Cuisine — Section B (compteur adaptable) | Piano triphasé | Piano SMEG CX93IMBL (15 200W) | 32A / 4P | 5G6 mm² | DNX3 tétrapolaire 32A courbe C (réf. famille 4068..) *
Tableau Étage | Tête de tableau | Coupure générale étage | 32A / 4P | — | Interrupteur-sectionneur DX3 4P (réf. famille 4067..) *
Tableau Étage | Rangée L1 | Différentiel phase L1 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Étage | Rangée L1 | Sèche-serviette SdB 1 (1500W) | 10A | 3G1.5 mm² | DNX3 10A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Étage | Rangée L1 | Prises chambre 3 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L1 | Prises SdB 2 (hors volumes) | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L1 | Éclairage combles + chambre sous comble | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L2 | Différentiel phase L2 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Étage | Rangée L2 | Sèche-serviette SdB 2 (1500W) | 10A | 3G1.5 mm² | DNX3 10A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Étage | Rangée L2 | Prises bureau / multiprises | 20A | 3G2.5 mm² | DNX3 20A courbe C (réf. famille 4067..) *
Tableau Étage | Rangée L2 | Prises chambre sous comble (3 prises) | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L2 | Éclairage salles de bain (IP44) | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L2 | VMC générale (caisson) | 2A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L3 | Différentiel phase L3 | 40A / 30mA type A | — | 411617
Tableau Étage | Rangée L3 | Prises chambre 1 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L3 | Prises chambre 2 | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L3 | Prises SdB 1 (hors volumes) | 16A | 3G2.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L3 | Éclairage chambres 1+2 | 16A | 3G1.5 mm² | 406774
Tableau Étage | Rangée L3 | Éclairage chambre 3 / circulation | 16A | 3G1.5 mm² | 406774